## Sheet1
αＳ | 給気口の必要相当開口面積 | 26.95 | m2
α | 流量係数 | 0.7 | -
Ｓ | 実給気口面積 | 38.5 | m2 | 2.2m×H2.5×7F分
Ｈ | 吹き抜け高さ | 22 | m
Ｄ | 吹き抜けの等価直径（4A/L) | 2.4 | m
L | 吹き抜け外周長さ | 10 | m
β | 吹き抜け出口抵抗係数 | 1 | -
A | 吹き抜け最小断面積 | 6 | m2
ω | 最下層開口比率 | 0.2 | -
r | 発熱量有効換気効率 | 0.015 | -
G | 設置可能 なガス消費量 | 184.8314 | kw
| 同時使用率を加味したガス機器のガス消費量（G) | 164.4 | kw | ※54.8kw×5台×60%
| 同時使用率を加味したガス機器のガス消費量（G) | 184.128 | kw | ※54.8kw×6台×56%
| 同時使用率を加味したガス機器のガス消費量（G) | 252.08 | kw | ※54.8kw×10台×46%